Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

- 173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам. - 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60.

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 280/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №1 «Огонёк»                                                                                                         .

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении выездной проверки принятым заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Семёновым                          Артёмом Юрьевичем от «28» октября 2021 г. №280, учётный № проверки 53210061000201292202, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ «28» октября 2021 г.              .

в период с 10 час. 00 мин. «01» ноября 2021 г. до 11 час. 00 мин. «18» ноября                  2021 г.

проведена плановая выездная проверка Сератинской Кристиной Сергеевной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области                          .

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МАДОУ «Детский сад №1 «Огонёк»» - Зайнуллина Е.А. ______________________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию учреждения при срабатывании систем противопожарной защиты (допускается ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) | ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 01.11.2022г. |  |
|  | Неисправна система «стрелец-мониторинг», система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (здание класса пожарной опасности – Ф 1.1) (при сработке автоматической пожарной сигнализации сигнал не прошел) | п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ | 01.11.2022г. |  |
|  | В лестничных клетках здания выход наружу из подвального (технического) этажа не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» | 01.11.2022г. |  |
|  | Лестничная клетка не оборудована дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (главная лестничная клетка на первом этаже здания детского сада) (фактически используется открытая лестничная клетка выход наружу из которой осуществляется через коридор (вестибюль) (продолжение лестничной клетки) не отделенный дверьми для самозакрывания и уплотнения в притворах, необходимо отделить коридор на первом этаже здания поз. по тех. паспорту 1 от коридора (лестничной клетки) на первом этаже здания поз. по тех паспорту 1) | ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.4.11, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.11.2022г. |  |
|  | Пищеблок, размещенный в здании детского сада не выделен противопожарными перегородками 1-го типа | ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.1.2, п. 5.3.2, п. 5.3.3 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | 01.11.2022г. |  |
|  | Дверь в электрощитовую (находящаяся в техническом подполье детского сада) не противопожарная (предел огнестойкости двери должен быть не менее EI30) | ст.ст. 87,88 табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.20, 5.4.4. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4.17, п. 5.2.6, п. 5.6.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 01.11.2022г. |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

| _______________________________________________________ _______________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) |  |
| --- | --- |

(подпись)

| Сератинская Кристина Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области . (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) |  |
| --- | --- |

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации 
указанных действий.